# 勤益智慧工業區 — 學生快速上手

雲端生產數據導論 · 虛擬 2D 工業園區教學平台

⚠ 本平台所有設備數據皆為合成(synthetic)、帶正解標籤,專為教學設計,非任何公司真實產線量測。

# 你的角色

你是這座虛擬工業區的維運工程師。園區裡有 20 多間公司、數十台真實運轉的設備,以標準工業協定(Modbus / OPC-UA / MQTT)對外。它們會健康地跑,也會慢慢退化甚至故障。你的任務:連上它們、監控它們、在壞掉前抓到徵兆。

# 五步驟開始(照著做就會動)

- 打開網頁 http://<主機IP>:5173(校內問老師主機 IP),預設就在「🚀 開始」分頁。

- 設定你的學生 id(如 S001 / 你的學號)—— 課堂用它記分、上競賽榜。

- 認領一間公司 —— 你負責這間廠的設備維運,它的工單、OEE 都算你的。

- 用「連線包」連上設備:系統依你認領的設備自動產生填好 host / port / unit_id / register 的 Python。按「複製 Python」→ 存成 read.py → python read.py,每秒印一次即時值。

- 監控 → 偵測 → 開單 → 預測:切連線包的「② 監控多訊號 + 門檻告警」持續盯訊號;設備故障會自動開工單,到「學生面」ack 確認、resolve 處置;階段二再撈歷史訓練模型,在故障前送出預測拚 lead time。

# 連線速查表

| 協定 | 免費工具範例 | 埠 | 重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| Modbus TCP | Modbus Poll / QModMaster / pymodbus | 6020 | holding=FC03;float32 佔 2 格、big-endian;state 在第 1 格(int16) |
| OPC-UA | UaExpert | 6041 | 端點 opc.tcp://<主機>:6041/clouddata/;Security 選 None/None |
| MQTT | MQTT Explorer / MQTTX | 6083 | 匿名連線;訂 park/# 收全部;整包 JSON |

設備目錄(網頁「設備目錄」分頁或 http://<主機>:8077/api/catalog)就是你的接線規格書:每個 tag 對應哪個 register / node / topic 全在那裡。

# Modbus 四種資料物件(依規格決定怎麼讀)

| Object type | FC | 內容 | 存取 |
| --- | --- | --- | --- |
| Holding Register | 03 | 量測值(float32 佔 2 格 / int16 / int32) | 唯讀 |
| Discrete Input | 02 | 狀態旗標:running / fault / idle / warning / heartbeat | 唯讀 |
| Input Register | 04 | 唯讀 int:state_code、量測縮放鏡像(工程單位=值÷scale) | 唯讀 |
| Coil | 01 / 05 | 命令線圈:run_enable(停/復機)、reset_fault(清故障) | 學生唯讀;寫入限教師 |

# 常見卡關

| 症狀 | 怎麼解 |
| --- | --- |
| 別台電腦連不上 | 多半是主機的 Windows 防火牆擋住,放行輸入埠 6020 / 6041 / 6083;server 綁 0.0.0.0 本身接受區網連線 |
| float 數值亂跳 / 不精準 | word order 反了→改 big-endian(AB CD);別把第 1 格 state 也當 float 湊,float 從第 2 格起成對讀 |
| PowerShell 發 POST 失敗 | PowerShell 會弄壞 curl 的 JSON body;送預測 / 認領請用 student_kit 的 Python 或網頁 UI |
| 畫面沒有故障可練 | 設備自然退化較慢;請老師在「教師控制台」按「⚡ 快速故障」並把時鐘調 600×↑,幾分鐘內就會故障開單 |
| 網頁顯示「連不到園區伺服器」 | 後端引擎沒起;請老師執行 run-engine.ps1,起來後網頁會自動恢復,不必手動整理 |

# 你被怎麼評分

- 故障管理:偵測延遲越短、MTTR 越低、漏報越少,分數越高。

- 預測(階段二):在故障前送出正確預測,lead time(提前量)越長越好;誤報扣分。

- OEE:你這間公司的設備總效率 = 可用率 × 表現 × 良率,即時上榜。

三張競賽榜都在「學生面」與「開始」分頁即時更新 —— 把偵測做得更早、預測拉更長,就能卡位。